## Tableau Général
Tableau A |  |  |  |  | Tableau B | [7 empty] | Tableau C |  |  |  |  | Tableau D | [6 empty] | Tableau E
N° Incendie | Nom Incendie | Pays | Ville | Date | N° Incendie | Catégorie de scénario d'incendie | Type de bâtiment | Type de strcuture | Famille Habitat | Famille ERP | Famille IGH | Type d'ERT | N° Incendie | Cause principale | Cause secondaire | Cause Tertiaire | Respect du compartimentage | N° Incendie | Nb de décés | Nb de blessés total | Nb de blessés graves | Nb blessés légers | Importance des dégats |  | N° Incendie | Année de rénovation | Réalisation d'ITE | Type façade MEO | Façade ventilée | Présence de balcons | Potententiel Calorifique sur balcons |  | Produit MEO | Métériau isolant utilisé | Remarques |  | Présence de Barrières Feu | Type de Fire Barriers/Cavity Barriers |  | Autre | Source
Généralités sur l'Incendie | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Scénario de feu | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Causes de l'incendie | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Conséquences de l'Incendie | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 |  | Caractéristiques des façades du bâtiment incendié | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16
1 | Incendie Grenfell | Royaume-Uni | Londres | 2017-06-14 | 1 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 4 |  | GHA |  | 1 | Feu de cuisine - Défaillance réfrigirateur (hypothèse) | Fenêtre utilisée dans la cuisine très combustible | Panneau bardage ACM PE peut être très inflammable | Non respecté | 1 | 71 | 77 | 19 | 58 | Important |  | 1 | 2016 | OUI | Isolant sous finition Bardage ACM | OUI | NON |  |  | Panneaux ACM-PE (Aluminium polyethylène) [4mm] Reynobond + polyisocyanurate PIR | Celotex RS5000 - polyisocyanurate PIR [140mm] | Cladding non adapté, déconseillé puis interdit pour ce type de bâtiment (h>18m) |  | OUI | Intrumescent + Laine de roche |  | Pré-cadres fenêtres très inflammables | Rapport Post Incendie / (Presse/bibliographie) / Rapport Fire Risk Assessment / Livret CSTB PRO-CEED-INGS 2019 (Fire safety of façades 2019)
2 | Incendie Miskolc | Hongrie | Miskolc | 2009-08-15 | 2 | 3 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 4 |  |  |  | 2 | Feu de cuisine | Propa fumée dans cage d'escaliers, façade | Utilisation isolant en polystyrene semblerait-il mal fixé, plâtre utilisé 2-3mm au lieu de 5mm, abscende de barrières feu (laine de roche) | Non respecté | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Important |  | 2 | 2007 | OUI | ETICS (isolant sous finition enduit) | NON | NON |  |  | Enduit + polystyrène EPS | polystyrène EPS | Cladding non adapté, observation de 3 mm MEO au lieu de 5mm d'enduit (réglementation) |  | NON | Abscence de laine de roche |  |  | Rapport Rukkavina Fire Protect / Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
3 | Incendie MGM MonteCarlo Hotel | USA | Las Vegas | 2008-01-25 | 3 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHO |  | 3 | Soudure sur une passerelle | Etincelles -> Ignition de l'assemblage de matériaux décoratifs en polystyrène EPS en mousse expansée et résine polyurethane PU | Propagation latérale du feu (aidée par éléments décoratifs et médaillons), goutellettes et débris enflammés ont enflammées les éléments décoratifs des étages inférieurs | Respecté | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | Faible |  | 3 |  | OUI | ETICS (isolant sous finition enduit) | NON | OUI | Faible |  | Enduit + polyurethane + polystyrène EPS | polyurethane resine PUR - polystyrene EPS | Pas la source principale de l'incendie mais très inflammable |  |  |  |  | Elements décoratifs très facilement inflammables | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
4 | Incendie 393 Kennedy Street | Canada | Winnipeg | 1990-01-10 | 4 | 2 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 3 |  |  |  | 4 | Feu de parking au RDC, vent Sud puissant pousse feu vers sortie mur Nord | Propa par les plafonds des étages en isolant plastique - polystyrene | Ignition de l'ETICS au 3ème étage du aux flammes, isolant en epaisseur trop faible | Non respecté | 4 |  |  |  | 0 | Modéré |  | 4 |  | OUI | ETICS (isolant sous finition enduit) | NON | OUI | Modéré |  | Enduit + polystyrène EPS | polystyrene EPS [140mm] |  |  | NON | Abscence de laine de roche |  | Proximité 2nd bâtiment (<3m), rayonnement retour avec effet de cheminée | Rapport FCRC 00-03/ Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
5 | Incendie Foyer Dijon | France | Dijon | 2010-11-14 | 5 | 2 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 4 |  |  |  | 5 | Feu de poubelles (accident, vandalisme) | Vent importants fort apport d'air | Effet de U avec les balcons, fonte des menuiseries en PVC et ignition de l'ETICS | Non respecté | 5 | 7 | 11 | 0 | 11 | Important |  | 5 |  | OUI | ETICS (isolant sous finition enduit) | NON | OUI | Fort |  | Enduit + polystyrène EPS | polystyrene EPS |  |  | OUI | Laine de roche (isolant minéral=rupteur non combustible) |  |  | Rapport Rukavina Fire Protect / Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
6 | Incendie Créteil | France | Créteil | 2019-08-21 | 6 | 3 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 3 |  |  |  | 6 | Feu d'appartement (origine inconnue) | Propa flammes par cage d'escalier | Propa flammes par façade après explosion des fenêtres due à la T°C intérieur de l'appartement | Non respecté | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | Important |  | 6 | Colonne5: OUI; Colonne6: Fort | [6 empty] | (Presse/bibliographie)
7 | Incendie Appartement Munich | Allemagne | Munich | 00/00/1996 | 7 | 2 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 3 |  |  |  | 7 | Feu de poubelles (accident, vandalisme) | Ignition de l'ETICS | Explosion rapide des vitres puis propagation interne des flammes et fumées | Non respecté | 7 | 10 | 20 | 4 | 16 | Important |  | 7 |  | OUI | ETICS (isolant sous finition enduit) | NON | NON |  |  | Enduit + polystyrène EPS | polystyrene EPS | [5 empty] | Panneaux plastiques se sont avérés être un fort potentiel calorifique | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
8 | Incendie Manchester New Hampshire | USA | Manchester | 00/00/1985 | 8 | 1 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHW 1 |  | 8 | Feu bâtiment adjacent -> rayonnement | Ignition de l'ETICS |  | Respecté | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 8 | Colonne2: OUI; Colonne3: ETICS (isolant sous finition enduit); Colonne4: NON; Colonne8: Enduit + polystyrène EPS; Colonne9: polystyrene EPS | [6 empty] | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
9 | Incendie Lakeside Plaza, Virginia | USA | Virginia | 00/00/1993 | 9 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 9 | Feu s'est déclarée dans une goulotte à déchets, chute de déchets enflammé | Goulotte débouchant sur chaque étage -> propa du feu faible |  | Respecté | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 9 | Colonne2: OUI; Colonne3: ETICS (isolant sous finition enduit); Colonne4: NON; Colonne8: Enduit + polystyrène EPS; Colonne9: polystyrene EPS | [5 empty] | Feu qui n'a pas connu de propagation verticale car le feu s'est maintenu au niveau des planchers au dessus de la source d'incendie | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
10 | Incendie Irvine | Royaume-Uni | Irvine, Ecosse | 1999-06-11 | 10 | 3 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 4 |  |  |  | 10 | Feu d'origine inconnue | Fenetre en PVC avec un panneau GRP en dessous, mur ext recouvert d'une feuille de plastique polyester-> très inflammable | Propagation verticale par les panneaux GRP | Respecté | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | Modéré |  | 10 |  | NON | Elements décoratifs combustibles | NON | NON |  |  | Panneaux GRP / feuille polyesther renforcée de verre | polystyrene EPS | [5 empty] | Installation de fenêtres avec PVC et des panneaux GRP -> très inflammables, propa des flammes par les panneaux | Rapport FCRC 00-03 / Rapport NFPA / (Presse/bibliographie) / Rapport Fire Risk Assessment
11 | Incendie Country Confort Motel | USA | Albury | 00/00/1998 | 11 | 3 | ERP | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  | O |  |  | 11 | Feu d'origine inconnue | Propagation par fenêtres et ignition des panneaux en fibre de verre (verticaux/source de feu) | Propagation verticale par les panneaux polyester/fibre de verre positionnés verticalement | Respecté | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 11 |  | NON | Elements décoratifs combustibles | NON | NON |  |  | Panneaux polyesther - fibre de verre | polystyrene EPS | [5 empty] | Installation de panneaux verticaux en polyesther et fibre de verre sous les fenêtres -> propagation des flammes par les panneaux | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
12 | Incendie Te Papa | Nouvelle-Zélande | Wellington | 00/00/1997 | 12 | 3 | ERP | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  | Y |  |  | 12 | Etincelle d'une soudure lors des travaux | Ignition du papier de construction, puis de l'isolant puis du panneau de revêtement en aluminium |  | Respecté | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Important |  | 12 |  | OUI | Isolant sous finition Bardage ACM | OUI | NON |  |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) + polystyrène EPS | polyéthylène (Panneaux) - polystyrene EPS en mousse extrudé | Système vraisemblablement très inflammable, déconseillé pour h>10m |  |  |  |  | Ignition du papier de construction à l'origine de l'incendie | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
13 | Incendie Villa Plaza | USA | Seatle | 1991-09-23 | 13 | 3 | Habitat | Structure Bois | 3 |  |  |  | 13 | Feu dans un appartement (origine inconnue) | Ignition des planches de cèdre qui couraient sur la hauteur totale du batiment -> propa verticale rapide | Propagation horizontale également grace aux planches en cèdre et plafond de la passerelle | Respecté | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | Modéré |  | 13 | Colonne2: NON; Colonne3: Elements décoratifs combustibles; Colonne4: NON; Colonne8: Planches de cèdre |  |  | NON |  |  | Installation de panneaux décoratifs en bois (cèdre) qui étaient très inflammables | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
14 | Incendie Knowsley Heights | Royaume-Uni | Liverpool | 1991-04-05 | 14 | 2 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 4 |  |  |  | 14 | Feu de poubelles par acte délibéré | Ignition du pare-pluie dont la réaction au feu était non négligeable (classe 0), propagation verticale avec le pare-pluie qui recouvrait la façade entièrement recouverte d'une peinture caoutchoutée | Propagation verticale car il n'y avait aucunes barrieres contre le feu dans la lame d'air le long la façade | Respecté | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 14 |  | OUI | RSC | OUI | NON |  |  | Panneaux pare-pluie + isolant (laine de verre ou polystyrène EPS en mousse expansé) | polystyrène EPS en mousse expansé ou laine de verre |  |  | NON |  |  | Au vue de l'espace entre le mur et le pare-pluie (90mm) -> des fire barriers auraient due être mises en place obligatoirement | Rapport RCRC 00-03 / Rapport NFPA / Rapport Fire Risk Assessment
15 | Incendie Butler House | Royaume-Uni | Grays, Essex | 00/00/1997 | 15 | 3 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 4 |  |  |  | 15 | Feu d'appartement (origine inconnue) | Les fenêtres en PVC ont fondu et des gouttes se sont crées | Les gouttes ont endommagé le revêtement | Non respecté | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 15 | Colonne2: OUI; Colonne3: ETICS (isolant sous finition enduit); Colonne4: NON; Colonne8: Enduit + polystyrène EPS; Colonne9: polystyrène EPS |  |  | NON |  |  | Phénomène des goutellettes enflammées et des débris -> "propagation vers le bas" | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
16 | Incendie Tour Mermoz | France | Roubaix | 2010-05-14 | 16 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 16 | Feu d'appartement se propage sur le balcon au 2ème étage | Ignition des panneaux ACM extérieur au 2nd étage et propagation verticale vers les étages supérieurs | Propagation accélérée par la forme en U formée par les balcons, Chute de débris enflammé sur le balcon inférieur | Respecté | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | Important |  | 16 | 2003 | OUI | MCC / ACM | OUI | OUI | Fort |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) [4mm] | polyéthylène (Panneaux) | Cladding non adapté aux IGH |  | OUI |  |  | Fort potentiel calorifique supplémentaire avec le matériel entreposé sur les balcons | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
17 | Incendie Al Tayer Tower | EAU | Dubai | 2012-04-28 | 17 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 17 | Feu de balcon (cigarette mal éteinte) | Ignition de cartons se trouvant sur le balcon (masse calorifique importante) puis ignition des panneaux extérieurs | Propagation accélérée par la forme en U formée par les balcons | Respecté | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Important |  | 17 |  | OUI | MCC / ACM | OUI | OUI | Fort |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) | polyéthylène (Panneaux) | [5 empty] | Chute de débris enflammés importante -> Beaucoup de dommage au pied de la structures (ex: 45 véhicules stationnées en bas du bâtiment) | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
18 | Incendie Saif Belhasa Building | EAU | Dubai | 2012-10-06 | 18 | 3 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 4 |  |  |  | 18 | Feu d'appartement (origine inconnue) | Explosion des vitres due aux fortes chaleurs à l'intérieur de la pièce | Ignition des panneaux extérieurs (remontée du feu jusqu'au toit de l'immeuble très rapide) | Respecté | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | Modéré |  | 18 | Colonne2: OUI; Colonne3: MCC / ACM; Colonne4: OUI; Colonne8: Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène); Colonne9: polyéthylène (Panneaux) | [5 empty] | Chute de débris enflammés importante -> Beaucoup de dommage au pied de la structures (ex: véhicules stationnées en bas du bâtiment) | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
19 | Incendie Wooshin Golden Suites | Corée du Sud | Busan | 2010-10-01 | 19 | 3 | IGH | Structure Métallique |  |  | GHA |  | 19 | Feu d'origine életrique (étincelles) | Ignition de la façade et propagation selon une forme en U autour des escaliers centraux | Effet de U a engendré un re-rayonnement et un effet de cheminée, accéléré avec un vent fort | Respecté | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | Important |  | 19 |  | OUI | Isolant sous finition Bardage ACM | OUI | OUI | Fort |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) [4mm] + polystyrène EPS ou laine de verre (il y a débat) | polyéthylène (Panneaux) - polystyrène EPS ou laine de verre (il y débat) |  |  | OUI | Laine de roche (isolant minéral=rupteur non combustible) (il y a débat) |  | Il y a un fort débat autour de la connaissance de l'isolant utilisé (laine de verre ou polystyrène EPS) | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
20 | Incendie Water Club Tower | USA | Atlantic City | 2007-09-23 | 20 | 3 | IGH | Structure Métallique avec mur rideau |  |  | GHO |  | 20 | Feu d'origine inconnue (batîment en construction, peut-être étincelles dues à la réalisation des soudures) | Ignition de l'isolant (hypothèse) | Ignition des panneaux extérieurs | Respecté | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modéré |  | 20 | Colonne2: OUI; Colonne3: MCC / ACM; Colonne4: OUI; Colonne8: Panneaux ACM - PE (Aluminium polyethylène); Colonne9: polyéthylène (Panneaux) | [5 empty] | Projection de débris à 1/4 de milles du bâtiment (=400m) | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
21 | Incendie Tip Top Bakery | Australie | Fairfield, NSW | 2002-06-02 | 21 | 3 | ERT | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  |  | Industrie (fabrication boulangère) | 21 | Défaillance du système de chauffage au gaz | Ignition des stock de farine | Ignition par les fumées des plafonds et murs en ISP | Non respecté | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | Important |  | 21 |  | OUI | ISP | NON | NON |  |  | Panneaux ISP Aluminium et polystyrène EPS | polystyrène EPS | [5 empty] | Défaillance du système de détection incendie (retard d'identification de l'incendie), Présence des ETICS (Panneaux ACM-PE en sandwih) et la pauvre alimentation en eau -> Passage de ma phase de lutte offensive à contre l'incendie à une phase défensive | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
22 | Incendie Eldorado Hotel | USA | Reno | 1997-09-30 | 22 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHO |  | 22 | Feu d'origine défaillance électrique sur l'extérieur du bâtiment | Ignition d'éléments de façade (revêtement censé être du polyurethane dur et du polystyrène EPS) |  | Respecté | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 22 |  | NON | Elements décoratifs combustibles | NON | NON |  |  | Panneaux Polurethane resine - polystyrène EPS | polyurethane PU + polystyrène EPS | Panneaux semblant hautement inflammables (non retardant), isolant très inflammable | [5 empty] | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
23 | Incendie Palace Station Hotel & Casino | USA | Las Vegas | 1998-06-20 | 23 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHO |  | 23 | Feu d'origine extèrieur, lumière externe a enflammé un object décoratif au 20ème étage et sur le toit | Propagation de l'objet décoratif aux panneaux décoratifs combustibles (intervention rapide des secours, seul l'objet décoratif à brulé) |  | Respecté | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 23 | Colonne2: OUI; Colonne3: Isolant sous finition Bardage Plastique/PVC; Colonne4: OUI; Colonne8: Panneaux Plastique - Polyurethane (mousse extrudée) et urethane revêtement - polystyrène EPS; Colonne9: polyurethane PU + urethane avec polystyrène EPS | Panneaux semblant hautement inflammables (non retardant), isolant très inflammable | [5 empty] | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
24 | Incendie Grozny City Tower | Russie | Chechnya | 2013-04-03 | 24 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 24 | Court-circuit dans le système électrique d'air conditionné | Propagation par le plancher jusqu'au éléments extérieurs de façade |  | Non respecté | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modéré |  | 24 |  | OUI | Isolant sous finition Bardage ACM | OUI | NON |  |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyethylène) | laine minérale | Données très changeante selon les sources / (Peut être panneaux plastique) |  |  |  |  | Pas de certitude sur les matériaux de façade utilisés comme ETICS , le feu s'est déclaré lors de la phase de construction du bâtiment | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie) / Rapport Fire Risk Assessment / Livret CSTB PRO-CEED-INGS 2019 (Fire safety of façades 2019)
25 | Incendie Jing'an Discrit | Chine | Shanghai | 2010-11-15 | 25 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 25 | Feu d'origine construction (étincelles projetées sur ETICS lors d'une soudure) | Iginition des panneaux décoratifs combustibles |  | Respecté | 25 | 58 | 71 | 70 | 1 | Important |  | 25 | Colonne2: OUI; Colonne3: Isolant sous finition Bardage Plastique/PVC; Colonne4: OUI; Colonne8: Panneaux Plastique - Polyurethane (mousse extrudée); Colonne9: polyurethane PU | Panneaux semblant hautement inflammables (non retardant), isolant très inflammable / Information non certifiée car gouvernement chinois semble les dissimuler |  |  |  |  | Echaffaudage en bois (bambou) | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie) / Rapport Fire Risk Assessment
26 | Incendie CCTV Tower | Chine | Pékin | 2009-02-09 | 26 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHW 2 |  | 26 | Feu d'artifice non autorisé sur le toit du bâtiment | Les étincelles et résidus de feu d'artifices sont retombés sur la façade et ont enflammé les éléments de façade | Absence de cavity barriers malgré que la façade soit une façade ventilée | Non respecté | 26 | 1 | 7 | 7 | 0 | Important |  | 26 |  | OUI | Isolant sous finition Bardage ACM | OUI | NON |  |  | Panneaux Titanium/zinc - Polystyrène EPS (mousse) | polystyrène EPS | Cladding non adapté aux IGH |  | NON |  |  | Bâtiment encore en phase travaux lors de l'incendie | Rapport NFPA / Rapport Rukavina Fire Protect / Rapport Fire Risk Assessment
27 | Incendie Hiroshima Motomachi | Japon | Hiroshima | 1996-10-28 | 27 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 27 | Feu d'appartement (origine inconnue) | Beaucoup de matériaux combustibles et des masses combustibles stockées sur les balcons (panneaux PPMA acrylique en décoration) -> accélération de la propagation | Les panneaux PPMA acryliques ont permis la propation verticale du feu | Respecté | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 27 |  | NON | Elements décoratifs combustibles | NON | OUI | Fort |  | Panneaux PPMA acrylique | [7 empty] | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
28 | Incendie Appartemenr Hambourg | Allemagne | Hambourg | 2012-04-27 | 28 | 2 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 3 |  |  |  | 28 | Feu de motos (dandalisme) au pied de l'immeuble en face d'un porche en verre | Feu pénètre de l'exterieur vers l'intérieur du bâtiment au RDC et au R+1 par les fenêtres restaient ouvertes | Augmentation des chaleurs et des quantités de fumées -> exploxion des vitres de l'étage sup -> propagation de fumées et de flammes, schéma itératif pour chaque étage | Non respecté | 28 | 0 | 13 | 1 | 12 | Modéré |  | 28 | Colonne2: NON; Colonne4: NON; Colonne8: Enduit sur maçonnerie + polystyrène EPS (en intérieur); Colonne9: polystyrène EPS (en intérieur) | [6 empty] | (Presse/bibliographie)
29 | Incendie Cvjetno Naselje Student Dormitory | Croatie | Zagreb | 2017-02-22 | 29 | 1 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 3 |  |  |  | 29 | Feu d'origine inconnue sur un bâtiment annexe au dortoire | Propagation des fumées jusqu'au R+3 | Propagation amplifiée grâce à des vents fort (bonne alimentation du foyer + poussée supplémentaire des fumées/flammes) | Respecté | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 29 | Colonne2: OUI; Colonne3: ETICS (isolant sous finition enduit); Colonne4: OUI; Colonne8: Enduit + polystyrène EPS; Colonne9: polystyrène EPS |  |  | NON |  |  |  | Rapport Rukavina Fire Protect / (Presse/bibliographie)
30 | Incendie Espace Chabran | France | Draguignan | 2019-03-18 | 30 | 2 | Habitat | Structure Bois | 3 |  |  |  | 30 | Feu d'appartement (origine inconnue) | Supposition explosion bouteille de gaz -> ignition directe des murs et de l'ossature bois | Propagation rapide par la façade en ossature bois | Non respecté | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | Modéré |  | 30 | Colonne5: OUI; Colonne6: Modéré; Colonne9: polystyrène EPS |  |  | OUI | Laine de roche (isolant minéral=rupteur non combustible) |  | Cas particulier d'une explosion comme amorçage de l'incendie -> Ignition directe des murs et de la façade | (Presse/bibliographie)
31 | Incendie Azadlig Avenue | Azerbaijan | Bakou | 2015-05-19 | 31 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 31 | Feu sur la façade (origine inconnue) | Ignition rapide des panneaux extérieurs très inflammables (classe E,F) | Propagation rapide par la façade et des éléments architecturaux verticaux | Non respecté | 31 | 16 | 63 | 63 | 0 | Important |  | 31 | 2015 | OUI | Isolant sous finition Bardage ACM | OUI |  |  |  | Panneaux ACM - Polyurethane | polyurethane PUR | [5 empty] | Plan de rénovation et homogénéisation architecturale de la ville de Bakou (200 autres bâtiments ont subit la même rénovation avec les mêmes matériaux -> après incendie la ville a lancé une campagne de démentèlement des ETICS installés dans le cadre du projet sur les 200 bâtiments) | (Presse/bibliographie) / Rapport Fire Risk Assessment
32 | Incendie President tower | Thailand | Bangkok | 1997-02-23 | 32 | 3 | IGH | Structure Métallique avec mur rideau |  |  | GHO |  | 32 | Explosion à l'intérieur (7ème étage) | Destrcution de l'aluminum utilisée pour la structure du mur rideau | Cablage étage à étage permis la propagation des flammes, utilisation de liant en silicone entre les fenêtres et l'aluminium du mur rideau (Réaction au feu moyenne), propagation sur la façade après explosion des vitres du mur rideau | Non respecté | 32 | 3 | 8 | 8 | 0 | Important |  | 32 | Colonne2: NON; Colonne3: CW/BNC; Colonne4: NON; Colonne5: NON; Colonne8: Mur rideau verre - aluminium | [5 empty] | Le bardage était considéré comme particulièrement non combustible, normes sécurité et construction en cause | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie) /Rapport NFPA
33 | Incendie One Meridian Plaza | USA | Philadelphie | 1991-02-23 | 33 | 3 | IGH | Structure Mixte (Métallique + Béton) |  |  | GHW 2 |  | 33 | Huile de lin utilisée pour une mantenance des boiseries a dégagée suffisamment de chaleur pour enflammer les chiffons | Les chiffons ont ensuite enflammés les autres solvants à proximité | Le feu s'est propagé a l'extérieur vers la façade après l'explosion des vitres du mur rideau | Respecté | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Important |  | 33 | Colonne2: NON; Colonne3: CW/BNC; Colonne4: NON; Colonne5: NON; Colonne8: Mur rideau verre - granit/acier | [6 empty] | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
34 | Incendie First Interstate Bank Building | USA | Los Angeles | 1988-05-04 | 34 | 2 | IGH | Structure Mixte (Métallique + Béton) |  |  | GHW 2 |  | 34 | Feu s'est propagé par les façade ext et les panneaux allège autour de la dalle de lancher | Le meneau d'alumium s'est déformé suffisamment pour affaiblir le coupe feu entre le mur rideau et le plancher | Le système coupe-feu endommagé, les flammes ont pour se propager vers l'extérieur avant l'explosion des fenêtres | Non respecté | 34 | 1 | 40 | 0 | 40 | Important |  | 34 | Colonne2: NON; Colonne3: CW/BNC; Colonne4: OUI; Colonne5: NON; Colonne8: Mur rideau verre - aluminium | [5 empty] | Ignifugation utilisée sur les éléments de support n'était pas approprié selon un rapport d'incendie de la FEMA | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
35 | Incendie Westchase Hilton Hotel | USA | Houston | 1982-03-06 | 35 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHO |  | 35 | Feu dans une chambre (cigarette mal éteinte), Propagation dans le couloir adjacent et sur la façade | Propagation de la fumée à travers le plancher et la porte de la chambre d'où le feu est originaire était ouverte ce qui a facilité la propagation (défaillante) | Le feu s'est ensuite propagé par l'extérieur également suite à l'explosion des fenêtres | Non respecté | 35 | 12 | 10 | 3 | 7 | Important |  | 35 | Colonne2: NON; Colonne3: CW/BNC; Colonne4: NON; Colonne8: Mur rideau verre - aluminium | Des plaques d'aluminium reliaient le plancher au badage extérieur directement | [5 empty] | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie) / Article Westchase fire façade
36 | Incendie Las Vegas Hilton Hotel | USA | Las Vegas | 1981-02-10 | 36 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHO |  | 36 | Feu d'origine volontaire (vandalisme) | Propagation du feu par rayonnement des flammes à travers les fenêtres et ont enflammé les rideaux , bancs en bois et meubles rembourrés en polyuréthane etc à chaque étage | Les flammes ont provoqué une trubulance supplémentaire au niveau des raccords des parois de verre du mur rideau -> roulement des flammes sur les fenêtres (=plaques de verre) -> défaillance précoce de la résistance au feu des fenêtres | Non respecté | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | Important |  | 36 |  | NON | CW/BNC | NON | OUI | Modéré |  | Mur rideau verre - aluminium | [6 empty] | Les décés ne sont survenues que dans les pièces où les portes étaient réstées ouvertes. Cela indique que ce serait le feu interne qui serait responsable des décés plutôt que le feu externe | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
37 | Incendue Joelma Building | Brésil | Sao Paulo | 1974-02-01 | 37 | 3 | IGH | Structure Métallique avec mur rideau |  |  | GHW 2 |  | 37 | Court circuit du sytème d'air conditionné, mobilier pladond et moquette très inflammables | Exploison des fenêtres (mur rideau extérieur) | Propagation accélérée par des finitions combustibles à l'intérieurs des fenêtres | Respecté | 37 | 179 | 300 |  | 300 | Important |  | 37 | Colonne2: NON; Colonne3: CW/BNC; Colonne4: NON; Colonne8: Mur rideau verre - acier | [6 empty] | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie)
38 | Incendie Avianca Building | Colombie | Bogota | 1974-07-23 | 38 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHW 2 |  | 38 | Feu d'origine inconnue (au niveau du plancher) s'est propagé par l'intérieur comme par l'exterieur | La propagation verticale fut néanmoins relativement faible car il n'y avait pas assez de matières combustibles à l'intérieur des fenêtres du mur rideau |  | Respecté | 38 | 6 | 63 |  | 63 | Important |  | 38 | Colonne2: NON; Colonne3: CW/BNC; Colonne4: NON; Colonne8: Mur rideau verre - acier | [5 empty] | Les cadres des fenêtres du mur rideau était ici métallique, les menaux étaient quant à eux en béton | Rapport FCRC 00-03 / (Presse/bibliographie) / Concrete Construction Arcticle
39 | Incendie Pima County Administration Building | USA | Tuscon | 1973-06-25 | 39 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHW 1 |  | 39 | Feu d'origine inconnue s'est propagée après l'explosion des fenêtres | Le feu s'est propagé par l'extérieur après l'explosion des fenêtres |  | Non respecté | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Faible |  | 39 | Colonne2: NON; Colonne3: CW/BNC; Colonne4: NON; Colonne8: Mur rideau verre - acier | [5 empty] | Il s'agit d'un incendie mineur qui a alerté sur pour l'un des première fois le risuqe de propagation des flammes par les façades | Rapport FCRC 00 - 03 / (Presse/bibliographie) / Springfield fire façade
40 | Incendie Andraus High-Rise | Brésil | Sao Paulo | 1972-02-24 | 40 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHW 2 |  | 40 | Feu d'origine défaillance électrique sur l'extérieur du bâtiment | Le feu s'est propagé par l'intérieur sur 4 étages puis s'est propagé vers l'extérieur sur 24 étages supplémentaires | Les finitions des fenêtres des murs rideaux étaient très inflammables et ont contribué à la propagation du feu, la chaleur rayonnante a ensuite enflammé les dalles des plafond qui étaient en matériaux combustibless ainsi que des cloisons en bois à chaque étages | Non respecté | 40 | 16 | 375 | 0 | 375 | Important |  | 40 | Colonne2: NON; Colonne3: CW/BNC; Colonne4: NON; Colonne8: Mur rideau verre - acier | [5 empty] | Escaliers et ascenseurs ont formé des puits pour la fumée et le feu pour sa propagation, les mobiliers (cloisions, panneaux,plafonds,etc.) utilisés à l'intérieur était très combustibles | Rapport FCRC 00-03 / Powerpoint Andraus High Rise cookonfire / (Presse/bibliographie) / Andraus fire façade doc
41 | Incende Marina Torch 1 | EAU | Dubai | 2015-02-21 | 41 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 41 | Feu d'origine accidentelle (cigarette mal éteinte) | Le balcon où s'est déclaré le feu possédé une masse calorifique importante | Le feu a enflammé le revêtement exterieur | Respecté | 41 | 0 | 7 | 0 | 7 | Important |  | 41 |  | NON | CW/BNC | NON | OUI | Fort |  | Mur rideau verre - acier |  | Cladding non adapté, choix inadéquat pour IGH |  |  |  |  | Bardage exterieur remit en cause par l'accident -> renovation en 2016 -> nouvel incendie en 2017 | (Presse/bibliographie) / Rapport Fire Risk Assessment
42 | Incendie Tour Charles Six | France | Lille | 2016-08-23 | 42 | 3 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 4 |  |  |  | 42 | Feu d'appartement (origine inconnue) | Feu s'est propagé sur le balcon où le potentiel calorifique était très important, un effet U formé avec les balcons ont accéléré la propagation des flammes | Chute de débris enflammés ont également propagé l'incendie vers les étages inférieurs | Respecté | 42 | 0 | 21 | 0 | 21 | Faible |  | 42 |  | OUI | Isolant sous finition Bardage ACM | OUI | OUI | Fort |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) + ? | polyéthylène (Panneaux) |  |  | OUI | Laine de roche (isolant minéral=rupteur non combustible) |  | C'est l'accumulation de forts potentiels calorifiques sur les balcons qui a particulièrement alimenté le feu | (Presse/bibliographie)
43 | Incendie Marina Torch 2 | EAU | Dubai | 2017-08-04 | 43 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 43 | Feu issue de la chute de débris enflammée |  |  | Respecté | 43 | 0 |  |  | 0 | Modéré |  | 43 | 2016 | OUI | MCC / ACM | OUI | OUI | Fort |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) | polyéthylène (Panneaux) | [5 empty] | Incendie sur le même immeuble pour la seconde fois en 2 ans avec rénovation entre deux | (Presse/bibliographie) / Rapport Fire Risk Assessment
44 | Incendie Nasser Tower | EAU | Sharjah | 2015-10-01 | 44 | 3 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 44 | Feu d'appartement (origine inconnue) | Ignition des panneaux extérieurs (lesquels étaient considérés non adéquat concernant la protection anti-incendie) | Chute de débris enflammés qui endommaga 7 véhicules au pied de la structure | Respecté | 44 | 0 | 19 | 0 | 19 | Important |  | 44 |  | OUI | MCC / ACM | OUI | NON |  |  | Panneaux ACM - Polyurethane | polyurethane PUR | [6 empty] | (Presse/bibliographie)
45 | Incendie Hotel The Adress | EAU | Dubai | 2015-12-31 | 45 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHO |  | 45 | Feu originaire d'un court circuit au 20eme étage des luminaires sur la façade | Chute de débris enflammés sur une terrasse plus bas | Chute de débris enflammés sur une terrasse -> Ignition panneaux extérieurs étages inférieurs -> propagation rapide | Respecté | 45 | 0 | 16 | 2 | 14 | Important |  | 45 |  | OUI | MCC / ACM | OUI | OUI | Modéré |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) | polyéthylène (Panneaux) | [5 empty] | Pas de propagation des flammes à l'intérieur de la structure | (Presse/bibliographie) / Rapport Fire Risk Assessment
46 | Incendie Dwelling Building | Corée du Sud | Jecheon | 2017-12-22 | 46 | 2 | ERP | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  | O | GHA |  | 46 | Feu d'un véhicule garé au pied de la structure | Ignition des panneaux extérieurs quand la hauteur de flamme fut suffisamment grande |  | Respecté | 46 | 29 | 36 | 0 | 36 | Important |  | 46 |  | OUI | MCC / ACM | OUI | OUI | Faible |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) | polyéthylène (Panneaux) | [6 empty] | (Presse/bibliographie)
47 | Incendie Lacrosse Tower | Australie | Melbourne | 2014-11-25 | 47 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 47 | Feu d'origine accidentelle (cigarette mal éteinte) | Ignition des potentiels calorifiques sur le balcon -> chute de débris enflammés | Ignition des panneaux extérieurs | Respecté | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modéré |  | 47 |  | OUI | MCC / ACM | OUI | OUI | Fort |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) | polyéthylène (Panneaux) | [5 empty] | Fort dégat des eaux en + | (Presse/bibliographie) / mbs report Lacross fire
48 | Incendie Polat Tower | Turquie | Istanbul | 2012-07-17 | 48 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 48 | Feu issue d'une défaillance d'appareil d'air conditionné | Ignition des panneaux à la base de la structure et remontée rapide des flammes et des fumées aidées par le vent fort | Chute de débris enflammés très importante | Respecté | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Important |  | 48 |  | OUI | MCC / ACM | OUI | NON |  |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) | polyéthylène (Panneaux) | [6 empty] | (Presse/bibliographie)
49 | Incendie Tamweel Tower | EAU | Dubai | 2012-11-18 | 49 | 2 | IGH | Structure Béton Armé/Maçonnerie |  |  | GHA |  | 49 | Feu venant d'une possible défaillance d'un équipement d'air conditionné (hymothèse) sur le toit -> igition des panneaux ACM sur le toit faisant office de décoratifs | Le feu s'est propagé vers le bas par la chute de débris enflammés -> ignition des panneaux extérieur en façade | Chute de débris enflammés très importante | Respecté | 49 | 0 |  |  | 0 | Important |  | 49 |  | OUI | MCC / ACM | OUI | OUI | Fort |  | Panneaux ACM - PE (Aluminium polyéthylène) | polyéthylène (Panneaux) | [6 empty] | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
50 | Incendie Appartement Berlin | Allemagne | Berlin | 2005-04-21 | 50 | 3 | Habitat | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 3 |  |  |  | 50 | Feu d'appartement (origine inconnue) | Le feu de l'ETICS extérieur | Effet U des bacons ont accéléré la propagation verticale du feu | Respecté | 50 |  |  |  | 0 | Modéré |  | 50 | 2004 | OUI | ETICS (isolant sous finition enduit) | NON | OUI | Modéré |  | Enduit + polystyrène EPS | polystyrène EPS [80mm] |  |  | OUI | Laine de roche (isolant minéral=rupteur non combustible) |  |  | Rapport NFPA / (Presse/bibliographie)
51 |  |  |  |  | 51 | [7 empty] | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 0 |  |  | 51
52 |  |  |  |  | 52 | [7 empty] | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 0 |  |  | 52
53 |  |  |  |  | 53 | [7 empty] | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 0 |  |  | 53
54 |  |  |  |  | 54 | [7 empty] | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 0 |  |  | 54
55 |  |  |  |  | 55 | [7 empty] | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 0 |  |  | 55
56 |  |  |  |  | 56 | [7 empty] | 56 |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 0
Total | bar: Colonne1 to Colonne2
[5 empty] | Total | [11 empty] | Total | [6 empty] | ITE réalisée avant incendie | 32 | Colonne1: Balcons présents; Colonne2: 18
[5 empty] | Scénario 1 | 2 | Structure Béton Armé/Maçonnerie | 42 | [8 empty] | Nombre de morts total | 423 | [5 empty] | Pas ITE réalisée avant incendie | 16 | Colonne1: Balcons non présents; Colonne2: 16
[5 empty] | Scénario 2 | 22 | Structure Mixte | 2 | [8 empty] | Nombre de bléssés graves | 186 | [7 empty] | Colonne1: Potentiel calorifique Fort; Colonne2: 11
[5 empty] | Scénario 3 | 26 | Structure Métallique avec mur rideau | 3 | [8 empty] | Nombre de bléssés légers | 1012 | [7 empty] | Colonne1: Potentiel calorifique Modéré; Colonne2: 5
[7 empty] | Structure Métallique | 1 | [17 empty] | Colonne1: Potentiel calorifique Faible; Colonne2: 2
[5 empty] | IGH | 31 | Structure Bois | 2 | [8 empty] | Nombre de pers atteintes corp. | 1621 | [5 empty] | Façade ventilée | 23
[5 empty] | Habitat | 15 | IGH GHA | 16 | [15 empty] | Façade non ventilée | 25
[5 empty] | ERP | 3 | IGH GHO | 8 | [15 empty] | Isolant sous Bardage ACM | 7
[5 empty] | ERT | 1 | IGH GHW 1 | 2 | [15 empty] | Isolant sous Bardage Plastique/PVC | 2
[7 empty] | IGH GHW 2 | 6 | [15 empty] | Isolant sous Bardage Bois | 0
[24 empty] | ETICS (isolant sous enduit) | 10
[24 empty] | ISP | 1
[5 empty] | Famille 1ere catégorie | 0 | [17 empty] | MCC / ACM | 11
[5 empty] | Famille 2eme catégorie | 0 | [17 empty] | CW/BNC | 10
[5 empty] | Famille 3eme catégorie | 8 | [17 empty] | Eléments décoratifs combustibles | 5
[5 empty] | Famille 4eme catégorie | 8 | [17 empty] | RSC | 1
Note on H3: 1) Feu issue d'un incendie bâtiment voisin, rayonnement ou émissions de particules/braises/débris provenant de la façade voisine 2) Feu au pied de la façade externe ou déclenché su la partie externe de la façade (ex: feu de balcon) 3) Feu intérieur qui se propage à l'extérieur sur la façade
Note on I3: Habitat = Bâtiment d'habitation (h<50m) IGH = Immeuble Grande Hauteur (h>50m) ERP = Etabilissement Recevant du Public ERT = Etablissement recevant des travaileurs
Note on K3: 1) Maison individuelle 2) Mitoyenneté 3) Collectif h<28m 4) Collectif h=[28m;50m]
Note on L3: J) Acceuil personne agées/handicapées M) Salles audition, spectacles, réunions N) Magasins, vente, commerces O) Restaurants, débits de boissons P) Hôtels et pensions de famille Q) Salles danse et jeux R) Eveil, formation, vacances, loisirs S) Bibliothèques, documentations T) Salles d'exposition U) Etablissement de soins V) Etablissement de culte W) Administration, banques, bureaux X) Etablissement sportif Y) Musées PA) Etablissement en plein air PS) Parc de stationnement couvert GA) GAres OA) Hôtel restaurants en altitude EF) Etablissement flottant REF) Refuge de montagne
Note on M3: GHA) à usage habitation GHO) à usage hôtel GHR) à usage enseignement GHS) à usage dépôt d'archives GHTC) à usage tour de côntrôle GHU) à usage sanitaire GHW1) à usage bureaux h=[28m;50m] GHW2) à usage bureaux h>50m GHZ) à usage mixte h=[28m;50m] ITGH) h>200m
Note on S3: Respecté = Pas de propagation interieur si feu exterieur (ex: cage escaliers…) Non respecté = Propagation interieur simultanée au feu exterieur
Note on Y3: Important = Mort(s) et/ou Dégat matériel coût conséquent Modéré = Bléssé(s) grave & léger et/ou Dégat matériel coût modéré Faible = Bléssé(s) léger et/ou pas de bléssés et/ou Dégat matériel faible coût
Note on AD3: Isolant sous finition Bardage ACM = Isolation Extérieur et système de finition sous panneaux décorifs-isolant ACM (Plaques d'aluminium avec corps en isolant hautement combustible) Isolant sous finition Bardage Plastique/PVC = Isolation Extérieur et système de finition sous panneaux décorifs-isolant Plastique (plaques de plastiques avec corps en isolant hautement combustible) Isolant sous finition Bardage Bois = Isolation Extérieur et système de finition sous panneaux décorifs-isolant Bois (Plaque de bois avec corps en isolant hautement combustible) ETICS (isolant sous finition enduit) = Isolation Extérieur et système de finition sous enduit avec bardage adhérent en finition béton ISP = ISP = Insulation Sandwich Pannel = Sandwich de panneaux isolant (Métal - Isolant -Métal) MCC / ACM = MCC = Metal Composite Cladding = Bardage décoratifs et isolant à l'aide de panneaux (Plaques d'aluminium/métal avec corps en isolant) Nota Bene: Si la présence de panneaux MCC ou ACM est confirmé, je relève de manière automatique et discriminatoire dans cette catégorie. Et si je trouve l'information concernant un éventuel isolant derrière les panneaux et lame d'air, ficé au mur, alors dans ce cas je le classe en "isolation sous bardage ACM" (et cherche à obtenir et préciser le type d'isolant présent). CW/BNC = Curtain Wall = Mur rideau avec vitres en verre et bardage de maintient métallique, (BNC= Façade avec matériaux non combustibles) Elements décoratifs combustibles = Bardage de panneaux décoratifs pouvant être combustibles (bois, GRP, polyester, fibre de verre, plastique-isolant décoratifs, etc) RSC = RSC = Rain Screen Cladding = Façade ventilée

## Listes
Dégats | Descriptif | Catégorie Scénario de Feu | Descriptif | Type bâtiment | Desccriptif | Famille Habitat | Descriptif | Famille ERP | Descriptif | Famille IGH | Descriptif | Respect compartimentage | Descriptif |  | Présence Cavity Barriers
Important | Mort(s) et/ou Dégat matériel coût conséquent | 1 | Feu issue d'un incendie bâtiment voisin, rayonnement ou émissions de particules/braises/débris provenant de la façade voisine | Habitat | Bâtiment d'habitation (h<50m) | 1 | Maison individuelle | J | Acceuil personne agées/handicapées | GHA | à usage habitation | Respecté | Pas de propagation interieur si feu exterieur (ex: cage escaliers…) |  | OUI
Modéré | Bléssé(s) grave & léger et/ou Dégat matériel coût modéré | 2 | Feu au pied de la façade externe ou déclenché su la partie externe de la façade (ex: feu de balcon) | IGH | Immeuble Grande Hauteur (h>50m) | 2 | Mitoyenneté | M | Salles audition, spectacles, réunions | GHO | à usage hôtel | Non respecté | Propagation interieur simultanée au feu exterieur |  | NON
Faible | Bléssé(s) léger et/ou pas de bléssés et/ou Dégat matériel faible coût | 3 | Feu intérieur qui se propage à l'extérieur sur la façade | ERP | Etablissement Recevant du Public | 3 | Collectif h<28m | N | Magasins, vente, commerces | GHR | à usage enseignement
|  |  |  | ERT | Etablissement Recevant des Travailleurs | 4 | Collectif h=[28m;50m] | O | Restaurants, débits de boissons | GHS | à usage dépôt d'archives | Façade Ventilée |  | Réa ITE | Potentiel calo. sur balcons
[8 empty] | P | Hôtels et pensions de famille | GHTC | à usage tour de côntrôle | OUI |  | OUI | Fort
|  |  | Type de structure | Type de façade | Descriptif |  |  | Q | Salles danse et jeux | GHU | à usage sanitaire | NON |  | NON | Modéré
|  |  | Structure Béton Armé/Maçonnerie | Isolant sous finition Bardage ACM | Isolation Extérieur et système de finition sous panneaux décorifs-isolant ACM (Plaques d'aluminium avec corps en isolant hautement combustible) |  |  | R | Eveil, formation, vacances, loisirs | GHW 1 | à usage bureaux h=[28m;50m] |  |  |  | Faible
|  |  | Structure Bois | Isolant sous finition Bardage Plastique/PVC | Isolation Extérieur et système de finition sous panneaux décorifs-isolant Plastique (plaques de plastiques avec corps en isolant hautement combustible)
|  |  | Structure Métallique | Isolant sous finition Bardage Bois | Isolation Extérieur et système de finition sous panneaux décorifs-isolant Bois (Plaque de bois avec corps en isolant hautement combustible)
|  |  | Structure Mixte (Métallique + Béton) | ETICS (isolant sous finition enduit) | Isolation Extérieur et système de finition sous enduit avec bardage adhérent en finition béton |  |  | S | Bibliothèques, documentations | GHW 2 | à usage bureaux h>50m | Présence de balcons
|  |  | Structure Métallique avec mur rideau | ISP | ISP = Insulation Sandwich Pannel = Sandwich de panneaux isolant (Métal - Isolant - Métal) |  |  | T | Salles d'exposition | GHZ | à usage mixte h=[28m;50m] | OUI
|  |  |  | MCC / ACM | MCC = Metal Composite Cladding = Bardage décoratifs et isolant à l'aide de panneaux (Plaques d'aluminium/métal avec corps en isolant) |  |  | U | Etablissement de soins | ITGH | h>200m | NON
|  |  |  | CW/BNC | Curtain Wall = Mur rideau avec vitres en verre et bardage de maintient métallique, (BNC= Façade avec matériaux non combustibles)
|  |  |  | Elements décoratifs combustibles | Bardage de panneaux décoratifs pouvant être combustibles (bois, GRP, polyester, fibre de verre, plastique-isolant décoratifs, etc)
|  |  |  | RSC | RSC = Rain Screen Cladding = Façade ventilée |  |  | V | Etablissement de culte
[8 empty] | W | Administration, banques, bureaux
[8 empty] | X | Etablissement sportif
[8 empty] | Y | Musées
[8 empty] | PA | Etablissement en plein air
[8 empty] | PS | Parc de stationnement couvert
[8 empty] | GA | Gares
[8 empty] | OA | Hôtel restaurants en altitude
[8 empty] | EF | Etablissement flottant
[8 empty] | REF | Refuge de montagne